# Procedimento operacional PRO-U200-012: teste de curso de válvula de controle em operação

Unidade: U-200 Hidrotratamento · Revisão A · Emitido em 2026-03-10 · Responsável: Engenharia de controle de processo

## 1. Objetivo

Este procedimento descreve como fazer o teste de curso (teste de agarramento) de uma válvula de controle com a unidade em operação, para confirmar se a válvula tem atrito estático (stiction) antes de pedir manutenção. Ele se aplica principalmente às válvulas com gaxeta de grafite e histórico de agarramento: FV-1003 (vazão de reciclo, malha FIC-1003), FV-1206 (vazão de quench, malha FIC-1206), FV-1102 e FV-1214 (unidade U-100).

## 2. Quando fazer

- Quando a malha oscila com a saída do controlador (OP) em forma de dente de serra e a variável de processo (PV) em degraus.

- Depois de qualquer aperto ou troca de gaxeta.

- Antes de qualquer ressintonia da malha: sintonia não corrige agarramento.

## 3. Pré-requisitos

- Autorização do supervisor de turno. A malha ficará em manual por cerca de 20 minutos.

- Unidade estável, sem mudança de carga prevista para a próxima hora.

- Para a FIC-1003: vazão de reciclo entre 50 e 65 m³/h e temperatura do reator R-1005 (TIC-1005) estável.

- Técnico de instrumentação no campo, junto à válvula, com rádio.

## 4. Passos

- Coloque a malha em manual (MODE = MAN) na saída atual.

- Aguarde 2 minutos e anote a PV e a posição da haste.

- Aumente a saída em degraus de 0,5 %, esperando 30 segundos a cada degrau. Anote em qual degrau a haste se move e a PV muda.

- Repita diminuindo a saída em degraus de 0,5 %.

- Volte a saída ao valor inicial e a malha para automático.

## 5. Como interpretar

| Resultado | Diagnóstico | Ação |
| --- | --- | --- |
| A haste se move a cada degrau de 0,5 % | Sem agarramento relevante | Investigar sintonia (DOC-TG-001, seção 4.2) |
| A haste só se move depois de 1 % a 2 % | Agarramento moderado | Calibrar o posicionador, verificar o aperto da gaxeta |
| A haste só se move depois de 2 % ou mais | Agarramento severo | Abrir ordem de serviço para ajuste ou troca de gaxeta |

Na FV-1003, o último teste (ordem WO-25-1630) mostrou banda morta de 2,8 % do curso: agarramento severo. A troca para gaxeta de PTFE em V está proposta para a próxima parada.

## 6. Segurança

Durante o teste, o operador do painel acompanha a temperatura do reator R-1005. Se a vazão de reciclo FIC-1003 cair abaixo de 40 m³/h, interrompa o teste e volte a saída ao valor inicial.